## Eingabemaske
Eingabemaske |  | Bitte Makros aktivieren! |  | 0 | Eingabefelder | 0 | werden automatisch ausgefüllt |  |  |  |  | "Strompreis bis / über 100 MWh inkl. aller Preisbestandteile"
Energiebilanz |  |  |  | Preise, Kosten | [7 empty] | 14.95 |  | Falls für die Eingabe des Strompreises die einzelnen Preisbestandteile (Abgaben + Steuern) nicht verfügbar sind, kann in der Zeile "Preis ohne Steuern + Abgaben" der Gesamtpreis und in den Zeilen "EEG", "KWK" und "Stromsteuer" jeweils "0" eingegeben werden.
|  | Referenzfall | BHKW |  |  |  | BHKW |  | Referenzfall |  |  | 14.95
0
Vollbenutzungsstunden | h |  | 6100 | Erdgaspreis incl. Steuer |  | Ct/kWh(Hs) | 4.1 |  | 4.1 |  |  | 0 | 0
Elektrische Leistung | kW |  | 225 | Erdgassteuer |  | Ct/kWh(Hs) | 0.55 |  | 0.55 |  |  | 0
Thermische Leistung | kW |  | 370 | Strompreis bis / über 100 MWh inkl. aller Preisbestandteile |  | Ct/kWh | 18.1747 | 18.1087 | 17.1297 | 17.0637
Brennstoffleistung | kW |  | 670 | - Preis ohne Steuern u. Abgaben |  | Ct/kWh | 10.7217 |  | 9.6767
|  |  |  | - EEG (2013) |  | Ct/kWh | 5.277 |  | 5.277
Kessel-Jahresnutzungsgrad | % | 96 | 96 | - KWK bis / über 100 MWh (2013) |  | Ct/kWh | 0.126 | 0.06 | 0.126 | 0.06
|  |  |  | - Stromsteuer |  | Ct/kWh | 2.05 |  | 2.05
Jahreswärmebedarf | MWh/a | 5184 | 5184
Wärmeerzeugung Kessel | MWh/a |  | 2927 | Einspeisevergütung |  | Ct/kWh | 3.238
Wärmeerzeugung BHKW | MWh/a |  | 2257 | Vermied. Netznutzungsentgelt |  | Ct/kWh | 0.5
|  |  |  | KWK-Förderung bis 50 kW / über 50 kW bis 250 kW / 250 kW bis 2 MW |  | Ct/kWh | 5.41 | 4 | 2.4
|  |  |  | Investitionen |  | T€ | 320
Erdgasbedarf | MWh(Hs)/a | 6000 | 7928.8426 | - BHKW |  | T€ | 190
Erdgasbedarf Kessel | MWh(Hs)/a |  | 3387.7315 | - Zubehör |  | T€ | 20
Erdgasbedarf BHKW | MWh(Hs)/a |  | 4541.1111 | - Einbindung |  | T€ | 30
|  |  |  | - Unvorhergesehenes |  | T€ | 40
Strombedarf | MWh/a | 1880 | 1880 | Summe Sachkosten |  | T€ | 280
|  |  |  | - Planung |  | T€ | 40
Stromerzeugung | MWh/a |  | 1372.5 | [7 empty] | - BHKW-Checkliste
|  |  |  | Annuitätsfaktor |  |  | 0.12329
Stromeinspeisung | MWh/a |  | 305 | - Zeitraum |  | a | 10
|  |  |  | - Zinssatz |  | % | 4 |  |  |  | Für weitere Erläuterungen sei auf folgende ASUE-Broschüren verwiesen:
Strombezug | MWh/a | 1880 | 812.5 | - Zinsfaktor |  |  | 1.04 |  |  |  | - BHKW in Krankenhäusern
|  |  |  | Annuität |  | T€ | 39.4531 |  |  |  | - KWK-Gesetz 2012
|  |  |  | Vollwartungskostensatz |  | Ct/kWh el | 1.5
|  |  |  | Personalaufwandssatz |  | % | 3
|  |  |  | Verwaltung, Sonstiges |  | % | 1.5
Hinweise zur Bedienung Auf dieser Seite tragen Sie bitte in die weißen Felder die entsprechenden Angaben ein. Die grauen Felder werden automatisch ausgefüllt. Zur Nutzung der grauen Schalftflächen aktivieren Sie bitte Makros. Die voreingestellten Daten resultieren aus einer Analyse des Strom- und Wärmebedarfs sowie einer hierauf basierenden Auslegung des BHKW. Eingaben für den Wärme- und Strombedarf sowie für die Leistungen des BHKW können nicht willkürlich und unabhängig voneinander variiert werden, da andernfalls Ergebnisse ohne fundierte Planungsgrundlage erzeugt werden. Für eine erste grobe Abschätzung der richtigen BHKW-Größe für einen Anwendungsfall sei auf die ASUE BHKW-Checkliste verwiesen. Die KWK-Förderung entspricht dem KWK-Gesetz 2012.
Herausgeber: ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. Robert-Koch-Platz 4 10115 Berlin Telefon 0 30 / 22 19 13 49-0 info@asue.de www.asue.de Die ASUE übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Erstellt: Februar 2010; zuletzt geändert: August 2013
Eine sorgfältige Detailplanung ist im Fall einer Realisierung unerlässlich für den wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb eines BHKW.

## Ergebnis
Bitte Makros aktivieren!
Wirtschaftlichkeitsrechnung |  | Referenzfall | BHKW
Kapitaldienst | T€/a |  | 39.4531
Betriebsgebundene Kosten | T€/a |  | 33.1875
- Wartung, Instandhaltung | T€/a |  | 20.5875
- Pesonalaufwand | T€/a |  | 8.4
- Verwaltung, Sonstiges | T€/a |  | 4.2
Verbrauchsgebundene Kosten | T€/a | 246 | 325.0825
Strombezugskosten | T€/a | 320.8636 | 147.1992
Steuer- u. Stromvergütungen | T€/a |  | -95.5775
- Erdgassteuererstattung | T€/a |  | -24.9761
- Einspeisevergütung | T€/a |  | -9.8759
- Vermiedene Netznutzungsentgelte | T€/a |  | -1.525
- KWK-Förderung | T€/a |  | -59.2005
Summe Jahreskosten mit KWK-Förderung | T€/a | 566.8636 | 449.3448
(1. - 5. Jahr bzw. 30 000 Vollbenutzungsstd.)
Einsparung BHKW mit KWK-Förderung | T€/a |  | 117.5187
Summe Betriebskosten | T€/a | 566.8636 | 409.8917
Jahreskosten ohne Kapitaldienst
Betriebskostenersparnis | T€/a |  | 156.9718
Investitionen | T€ |  | 320
Amortisationszeit | a |  | 2.0386
Summe Jahreskosten ohne KWK-Förderung | T€/a | 566.8636 | 508.5453
(nach 30 000 Vollbenutzungsstd.)
Einsparung BHKW ohne KWK-Förderung | T€/a |  | 58.3182
Herausgeber: ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. Robert-Koch-Platz 4 10115 Berlin Telefon 0 30 / 22 19 13 49-0 info@asue.de www.asue.de Die ASUE übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Erstellt: Februar 2010; zuletzt geändert: August 2013

## Bilddaten (hidden)
Sensitivitätsanalyse |  | Schrittweite | 2
| Preisänderung |  | Einsparung
| Gas |  | BHKW
| -50 |  | 1.6284 | 4.5623
| -48 |  | 1.6416 | 4.3471
| -46 |  | 1.655 | 4.1512
| -44 |  | 1.6687 | 3.9722
| -42 |  | 1.6826 | 3.808
| -40 |  | 1.6967 | 3.6569
| -38 |  | 1.711 | 3.5173
| -36 |  | 1.7256 | 3.3879
| -34 |  | 1.7405 | 3.2678
| -32 |  | 1.7556 | 3.1558
| -30 |  | 1.7709 | 3.0513
| -28 |  | 1.7866 | 2.9535
| -26 |  | 1.8025 | 2.8618
| -24 |  | 1.8187 | 2.7756
| -22 |  | 1.8352 | 2.6944
| -20 |  | 1.852 | 2.6178
| -18 |  | 1.8691 | 2.5455
| -16 |  | 1.8865 | 2.4771
| -14 |  | 1.9043 | 2.4122
| -12 |  | 1.9224 | 2.3507
| -10 |  | 1.9408 | 2.2922
| -8 |  | 1.9596 | 2.2365
| -6 |  | 1.9788 | 2.1835
| -4 |  | 1.9983 | 2.133
| -2 |  | 2.0182 | 2.0847
| 0 |  | 2.0386 | 2.0386
| 2 |  | 2.0593 | 1.9945
| 4 |  | 2.0805 | 1.9522
| 6 |  | 2.1021 | 1.9117
| 8 |  | 2.1242 | 1.8728
| 10 |  | 2.1467 | 1.8355
| 12 |  | 2.1698 | 1.7997
| 14 |  | 2.1933 | 1.7652
| 16 |  | 2.2173 | 1.732
| 18 |  | 2.2419 | 1.7
| 20 |  | 2.267 | 1.6692
| 22 |  | 2.2927 | 1.6395
| 24 |  | 2.319 | 1.6109
| 26 |  | 2.3459 | 1.5832
| 28 |  | 2.3734 | 1.5564
| 30 |  | 2.4016 | 1.5306
| 32 |  | 2.4304 | 1.5056
| 34 |  | 2.46 | 1.4814
| 36 |  | 2.4902 | 1.4579
| 38 |  | 2.5213 | 1.4352
| 40 |  | 2.5531 | 1.4132
| 42 |  | 2.5857 | 1.3918
| 44 |  | 2.6192 | 1.3711
| 46 |  | 2.6535 | 1.351
| 48 |  | 2.6888 | 1.3315
| 50 |  | 2.725 | 1.3125

## Diagramm
Bitte Makros aktivieren!
Die ASUE übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
Herausgeber: ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. Robert-Koch-Platz 4 10115 Berlin Telefon 0 30 / 22 19 13 49-0 info@asue.de www.asue.de Die ASUE übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Erstellt: Februar 2010; zuletzt geändert: August 2013